Yapı Ruhsat Başvurusu Elektrik Proje Kontrol Listesi

| Sakarya Kaynarca DOMİOSB içinde ……. Ada, ……. Parselde ………………. m²’lik ………………………………… firmasına ait Elektrik Uygulama Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1- ELEKTRİK PROJELERİ | KONTROL |  |
|  | Evet | Hayır |
| 1.1- Projelerde DOMİOSB pafta başlığı ve bilgi tablosu kullanılmış mı? (EK- ) |  |  |
| 1.2- Projelerin ana başlıkları proje kapağında yazıyor mu ? |  |  |
| 1.3- Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanmış. |  |  |
| 1.4- Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında; • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi, • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, • Asansör Yönetmeliği, • Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği, • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, • TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, • EMO Transformatör Merkezleri Yapımında Dikkat Edilecek Esaslar, • Anma Gerilimleri 1 kV’un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmelik, • Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Şartnamesi, • Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği, • Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, • TSE Paratoner Yönetmeliği, • TSE Yangın Yönetmeliği, • EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği, • EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım İç Tesisat Yönetmeliği, • Türk Telekom A.Ş. Bina içi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi |  |  |
| 1.5- Projeler, imar yönetmeliğine uygun onaya sunulmuş, mimari proje ölçeklerinde hazırlanmış, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülmüş veya açı detaylar verilmiş olması gerekiyor. |  |  |
| 1.6- Projeler, ölçekleri, mimari planlara uygun olmuş ve en azından aşağıdaki ölçeklere uyulmuş olmalı ; • Vaziyet Planları:1/1000 • Kat Planları :1/50 • Ayrıntılar:1/20 |  |  |
| 1.7- Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılmış ve liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilecektir. |  |  |
| 1.8- Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akın kolon hatları 0.6 mm, linyeler 0.4-0.5 mm, zayıf akım hatları 0.2-0.3 mm kalınlıkta çizgi ile çizilmiş, eğer çizim elektronik ortamda yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılmış olmalı. |  |  |
| 1.9- Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilmiş. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur. |  |  |
| 1.10- Betonarme kirişlerinin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu konulmayacaktır. |  |  |
| 1.11- Özellikle baca, kolon, şaft ve ışıldık gibi mimari ayrıntılar projede belirtilmiş, baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmeyecektir. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmiş ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmuş, zorunlu durumlarda özel sızdırmazlığı sağlamış buat ve ek kutulan kullanılacaktır. |  |  |
| 1.12- Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulmuş; • Anahtarlar, 110 cm yukarda, • Prizler zeminden 40 cm yukarda, • Aplikler, zeminden 190cm yukarda, • Tablolar zeminden 200cm yukarda, • Buatlar, zeminden 220cm yukarda, • Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30 cm, duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olacaktır. |  |  |
| 1.13- Projelerde kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları, özel harf ve yazılarla kodlandırılacaktır. |  |  |
| 1.14- Projelerde, yatay planlar yanında her sistem için ayrı ayrı tek hat şemaları verilecektir. |  |  |
| 1.15- Projeler hazırlanırken iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat edilecektir. |  |  |
| 1.16- Yapılarda kuvvetli ve zayıf akım projeleri ayrı kapakta gösterilecektir. Her bir proje ayrı mimari altlıkda çizilecektir. |  |  |
| 1.17- Projelerde iletken renk kodları aşağıdaki şekilde belirtilmiş. • Üç fazlı sistemlerde; Koruma iletkeni yeşil bantlı - sarı, nötr iletkeni açık mavi, faz iletkenleri TSE Standartlarına uygun olarak R - gri, S - siyah, T – kahverengi seçilecektir. • Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde, faz iletkeni gri veya kahverengi seçilecektir. • Özel durumlarda ise, kullanılan iletken renkleri tanımlanacaktır. |  |  |
| 1.18- Basit yapılar dışındaki 200 m2 den büyük yapılarda, yangın ihbar sistemi projesi çizilecektir. |  |  |
| 1.19- Yangın ihbar algılama sistemi projelerinde itfaiyenin istediği standarlara uyulacaktır.Konulacak olan buton ve flaşörlü siren mesafelerine dikkat edilecektir. Yangın kablosu yanmaz(halojen free) seçilecektir. |  |  |
| 1.20- Yangın ihbar paneli ve ya tekrarlama paneli sürekli personelin bulunduğu yere konulacaktır. |  |  |
| 1.21- Fabrika içerisinde ki panoların girişinde, 30 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. Ana tabloda ise 300 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılmış. Kesme kapasitesi imalat sınırını aştığı durumlarda, ana tablo yükleri bölünerek 300 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. |  |  |
| 1.22- Temel topraklaması detayları ( Topraklama Şeridi, Topraklama Kazığı ve teknik ifadelerin detaylar tam olarak) projede belirtilecektir. |  |  |
| 1.23- Paratoner projesinde koruma yarıçapı hesabı projede gösterilecektir. Paratoner imalatı için kullanılan ekipmanların detayları projede gösterilecektir. Paratoner için en az 4 bakır kazık çakılıp birbirleriyle som bakır ile bağlanacaktır. |  |  |
| 1.24- Projede gösterilen kablo ek alınan noktaların hepsinde buat gösterilecektir. |  |  |
| 1.25- Kombinasyon projesinde kombinasyon prizi detayı gösterilecektir. |  |  |
| 1.26- Aydınlatma projesinde lambaların kaç devreye bölündüğü ve kontrollerinin nerden sağlanacağı gösterilecektir. |  |  |
| 1.27- Aydınlatma projesinde kullanılan armatürler için ayrı bir lejant oluşturulacaktır. Aydınlatma ürünleri led seçilecektir. |  |  |
| 1.28- Bölümleri özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre aydınlatma hesabı yapılmış, enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek armatürlerin cins ve güçleri seçilerek kat planları üzerinde gösterilmiş. Basit yapılar için, aydınlatmada en az 12 watt / m² esas alınmış. |  |  |
| 1.29- Kablo kanalı projesinde kanal detayları projede gösterilecektir. Fabrika içerisinde kuvvetli akım ve zayıf akım kablo kanalları ayrı olacaktır. İniş kablo kanallarında kapak kullanılacaktır. |  |  |
| 1.30- Yapı bağlantı hattı kesiti, gerilim düşümü ve akım yoğunluğu kontrolü yapılarak tespit edilecektir. |  |  |
| 1.31- Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olacaktır. Kolon linye hatları tablolardan çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılacak ve uzun hatlarda linye numaraları yanına beslendikleri tablo kodu yazılmış. |  |  |
| 1.32- Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 mm2 kesitinde bakır iletkenle tesis edilecektir. Bütün prizlerde toprak hattı olacaktır. Banyolarda en az iki (çamaşır makinesi ve elektrikli şofben gücüne uygun), mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi (bulaşık makinesi, elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne uygun) olmuş. Çamaşır ve Bulaşık Makinesi, Elektrikli şofben ve termosifon, vb. elektrikli cihazlar mimari projeye uygun olarak tefrişi gösterilmiş. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilmiş. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilmiş, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA yı geçememiş. |  |  |
| 1.33- Projelerde, proje sorumlusu ve yapı ile diğer bilgilerin bulunduğu kapak, vaziyet planı, semboller listesi, genel notlar, tablo açılımları, kolon şemaları, sayaç panosu detayı ve metrajları kapsayacaktır. |  |  |
| 1.34- Lambadan lambaya geçiş yapılması durumunda, gerekçesi belirtilmiş ve uygun klemensle ve buatla bağlantısı sağlanacaktır. |  |  |
| 1.35- Panoların yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve sayılarını, linye güçlerini, sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsamış. |  |  |
| 1.36- Projelerde, ana besleme, kolon en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim düşümü hesabı yapılıp, iletken kesitleri, ayrıca akıma göre kontrol edilmiştir. Ana besleme hattı ve kolon hatları için, talep faktörleri dikkate alınmış ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanmalıdır. |  |  |
| 1.37- Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkış noktaları açık olarak belirlenmiş. |  |  |
| 1.38- Kompanzasyon hesabı tek hat şemasında gösterilecektir. Devre kesici olarak NH00 bıçaklı sigortalar kullanılacaktır. Proje de açıkça hangi kademe kaç kVAR kondasatör olduğu ve kullanılacak yan elemanlar gösterilecektir. |  |  |
| 1.39- Kullanılacak olan reaktif güç kontrol rölesi detayları , marka ve modeli projeye işlenecektir. |  |  |
| 1.40- Eğer projede jeneratör varsa otomatik devreye alma panosu ve detayları proje de gösterilecektir. Jeneratörün yeri ayrıyeten vaziyet planın da gösterilecektir. |  |  |
| 1.41- Hidrofor motoru, anma gücü ve kumanda şekli projede gösterilmiş. |  |  |
| 1.42- TSE Yangın Yönetmeliği gereğince yangın pompası konulması gerekli binalarda yangın pompasının gücüne uygun tesisat projede gösterilecektir. Yangın pompasının elektriği ana şalterden önce çıkış olarak alınacaktır. |  |  |
| 1.43- Asansör projeleri, Asansör Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış. Ancak, kuvvetli akım projelerinde asansörler ve asansör makine daireleri ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat edilmiş. |  |  |
| 1.44- Asansör tablosu detayı, besleme hattı ve makine dairesi ile kuyu aydınlatması projede gösterilmiş. |  |  |
| 1.45- Makine dairesinde en az bir ışık sortisi ve bir toprak priz bulunmuş ve bu sortiler müşterek tablodan bağımsız çekilecek bir linyeden beslenmiş. Asansör besleme hattı kesiti asansörün güç ve kapasitesine göre hesaplanmış. Bu kesitin en az 4 * 6 mm² olacak ve çıkışı müşterek tablodan uygun bir şalter ile yapılmış. Asansör dairesi tesisatı etanj olmuş. Asansör topraklama hattı asansör kumanda panosuna kadar bağımsız bir hat olarak çekilmiş. |  |  |
| 1.46- Telefon tesisatı projeleri, Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilmiş; |  |  |
| 1.47- Projelerde “Tüm malzemeler, en az TSE Belgesine sahip olacaktır.” ifadesi yazılmış ve projeye aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere uyulacağı ifadesi eklenmiş: • 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası, • 3194 sayılı İmar Yasası, •.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, • 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Yasa, • EMO Tüzüğü ve ilgili Yönetmelikleri. |  |  |
| 2- ALAN HESAPLARI |  |  |
| 2.1- Projeyi hazırlayan elektrik proje müellifinin SMM tescil belgesi var mı? |  |  |
| 2.2- Hazırlanan elektrik projesinin enerji müsaadesi var mı? |  |  |
| 2.3- Gerekçe raporu var mı? |  |  |
| 2.4- Projenin keşif özeti var mı? |  |  |
| 2.5- Kompanzasyon tayini hesabı var mı? |  |  |
| 2.6- Kısa devre arıza akım hesapları var mı? |  |  |
| 2.6- Kısa devre arıza akım hesapları var mı? |  |  |
| - Kesici güç hesabı var mı? |  |  |
| 2.8- Ana hat OG kablo kesiti hesabı var mı? |  |  |
| 2.9- Akım trafosu seçim hesapları var mı? |  |  |
| 2.10- OG bara hesabı var mı ? |  |  |
| 2.11- OG kablo güzergahını ve paratoner çapını gösterir vaziyet planı var mı ? |  |  |
| 2.12- YG trafo binası müstakil olarak yapılıyorsa mimari ve statik projeleri var mı ? |  |  |
| 2.13- Mimari ve statik projeleri hazırlayan mühendisin SMM tescil belgesi var mı ? |  |  |
| 2.14- OG tek hat şeması var mı ? |  |  |
| 2.15- OG şalt tesislerinin montaj, kesit ve görünüşleri var mı ? |  |  |
| 2.16- AG ana dağıtım panosu tek hat şeması var mı ? |  |  |
| 2.17- Sekonder koruma ve DC kablo montaj bağlantı şeması var mı ? |  |  |
| 2.18- Trafo binası iç aydınlatma ve ısıtma tesisatı şeması var mı ? |  |  |