Yapı Ruhsat Başvuru Mekanik Proje Kontrol Listesi

| Sakarya Kaynarca DOMİOSB içinde yapılacak inşaatların Mekanik Projelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ISI YALITIM PROJESİ | KONTROL |  |
|  | Evet | Hayır |
| - Isı yalıtım projesi var mı? (İmalat binası, idari bina için ayrı) |  |  |
| - Proje içeriğinde; Isı ihtiyacı kimlik belgesi var mı? |  |  |
| - Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesap tablosu var mı? |  |  |
| - Binanın özgül ısı kaybı hesabı tablosu var mı? |  |  |
| - Yön, alan ve U değerlerine göre cam-pencere bilgileri raporu var mı? |  |  |
| - Alan ve U değerine göre kapı bilgileri raporu var mı? |  |  |
| - Kesitli yapı elemanları listesi var mı? |  |  |
| - Bina havalandırma bilgileri var mı? |  |  |
| - Yapı elemanlarının yoğuşma ve buharlaşma çizelgeleri ve grafikleri var mı? |  |  |
| - Proje hesap rapor sayfası var mı? (Isı yalıtımı yapılan yapı bileşenlerinin toplam alanı, ısıtılan mahallerin brüt hacmi, net alanı toplam alan/brüt hacim oranı hesaplanmış) |  |  |
| - Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılmış mı? |  |  |
| - Yapı elemanları konstrüksiyon detayları çizilmiş, U değerleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Isı yalıtım malzemeleri kalınlıkları uygulanabilir olarak belirlenmiş mi? Uygun olarak kullanılmış mı? |  |  |
| SIHHİ TESİSAT PROJESİ |  |  |
| - Sıhhi projesi var mı? |  |  |
| - Projede parsele ait tüm birimlerin sıhhi tesisat tasarımları mevcut mu? (idari bina, güvenlik binası, mekanik odalar, su depoları, üst yapı-alt yapı, temiz su, sıcak su, pis su, yağmur suyu tesisatları, hesapları, kolon şemaları ve detayları) |  |  |
| ANTET |  |  |
| - Proje antedi standartlara uygun mu? |  |  |
| RAPOR |  |  |
| - Sıhhi tesisat proje raporu var mı? (Temiz su, su deposu, hidrofor-ekipmanları, sıcak su, boyler-ekipmanları, pis su, pis su pompası, yağmur suyu vb.) |  |  |
| İŞARET VE SEMBOLLER |  |  |
| - Tesisat projesinde kullanılan işaret ve semboller tablosu var mı? |  |  |
| - Tablodaki işaret ve semboller ile projede kullanılan işaret ve semboller aynı mı? |  |  |
| VAZİYET PLANI |  |  |
| - Sıhhi tesisat sistemlerini içeren ölçekli vaziyet planı var mı? |  |  |
| - Müdürlüğün parsele bıraktığı temiz su bağlantısından, parsel kullanımlarına yapılan bağlantılar vaziyet planında gösterilmiş mi? |  |  |
| - Müdürlüğün parsele bıraktığı pis su parsel bacasına, parsel’ e ait tüm pis su giderlerinin tahliyesi, vaziyet planında gösterilmiş mi? |  |  |
| - Müdürlüğün parsele bıraktığı yağmur suyu parsel bacasına, parsel’ e ait tüm yağmur suyu giderlerinin tahliyesi, vaziyet planında gösterilmiş mi? |  |  |
| KAT PLANLARI |  |  |
| - Sıhhi tesisat sistemlerini içeren tüm kat planları 1/50 ölçekte çizilmiş mi? |  |  |
| - Sıhhi tesisat sistemlerini içeren tüm kat planlarında ıslak hacimlerdeki vitrifiye ve cihazlar eksiksiz gösterilmiş, tasarlanması gereken; temiz su, sıcak su- sirkülasyon hattı, pis su ve yağmur suyu boruları tasarımı yapılmış mı? |  |  |
| PİS SU |  |  |
| - Pis su gider borularının sarfiyat birimi değerleri, çapı ve eğimi belirtilmiş mi? |  |  |
| - Pis su gider boruları muflu boru ve birleşim noktaları 45o açı ile gösterilmiş mi? |  |  |
| - Pis su gider kolonları numaralandırılmış mı? |  |  |
| - Bodrum katta pis su pompaları için pis su çukuru çizilip, ölçülendirilmiş mi? |  |  |
| - Pis su pompaları rögarla irtibatlandırılmış mı? |  |  |
| - Pis su pompası debi, basınç değeri yazılmış mı? |  |  |
| - Pis su pompasından rögara bağlanan tahliye hattı borusunun çapı, tipi belirtilmiş mi? |  |  |
| - Rögar ölçüsü ve kodu yazılmış mı? |  |  |
| TEMİZ SU |  |  |
| - Temiz su borularının yük birimi değerleri, çapı belirtilmiş mi? |  |  |
| - Temiz su kolonları numaralandırılmış mı? |  |  |
| SICAK SU |  |  |
| - Sıcak su (varsa sirkülasyon hattı) borularının yük birimi değerleri, çapı belirtilmiş mi? |  |  |
| - Sıcak su (varsa sirkülasyon hattı) kolonları numaralandırılmış mı? |  |  |
| ÇATI |  |  |
| - Çatı planında pis su borularının havalandırmaları gösterilmiş mi? |  |  |
| - Çatı planında yağmur suyu süzgeçleri gösterilmiş mi? |  |  |
| - Yağmur suyu süzgeçleri numaralandırılmış, çapı ve tipi belirtilmiş mi? |  |  |
| MEKANİK ODA |  |  |
| - Mekanik oda 1/50 veya 1/20 ölçekli çizilmiş mi? |  |  |
| - Mekanik odada temiz su ve basınçlandırma sistemi için gerekli tüm ekipmanlar tasarlanmış mı? |  |  |
| - Müdürlük tarafından parsele bırakılan temiz su hattının mekanik odaya bağlantısı, vaziyet planı ve kolon şemasında gösterilmiş mi? |  |  |
| - Müdürlük tarafından parsele bırakılan noktadan mekanik odaya kadar giden temiz su borusunun tipi, çapı, basınç sınıfı vaziyet planı ve kolon şemasında gösterilmiş mi? |  |  |
| - Mekanik odada, temiz su sayacı, filtre, vanalar, çekvalf ve kolektör gösterilmiş mi? Çapları, teknik özellikleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Yangın suyu ve kullanım suyu depolarına dolum yapılmış mı? Çapları belirtilmiş mi? |  |  |
| - Su deposu, hidrofor tesisatı ve ekipmanları tasarımı yapılmış mı? Çaplar, kapasite bilgileri ve teknik özellikler belirtilmiş mi? |  |  |
| - Hidrofor basınç ve debisi belirtilmiş mi? |  |  |
| - Mekanik odada su drenajı yapılmış mı? |  |  |
| KOLON ŞEMASI |  |  |
| - Kolon şeması 1/50 ölçekli çizilmiş mi? |  |  |
| - Cihazlar kat planındaki sıraya göre eksiksiz çizilmiş mi? |  |  |
| - Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış mı? |  |  |
| - Temiz su sayacı vana ve kolektör çizilmiş mi? |  |  |
| - Temiz su, sıcak su ve pis su borularının çapları ve yük değerleri yazılmış mı? |  |  |
| - Pis sular muflu boru olarak, birleşimleri 45o açı ile çizilmiş mi? |  |  |
| - Pis su kolonları çatıya kadar havalıkları çıkarılıp numaralandırılmış mı? |  |  |
| - Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmiş, rögarla irtibatlandırılmış mı? |  |  |
| - Pis su pompası debi ve basınç değeri yazılmış mı? |  |  |
| - Pis su kolonlarına temizleme kapağı konulmuş mu? |  |  |
| - Pis su toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış mı? |  |  |
| - Su deposu çizilip ölçülendirilmiş mi? |  |  |
| - Hidrofor basınç ve debisi yazılmış mı? |  |  |
| - Hidrofor tesisatı ve ekipmanları eksiksiz çizilmiş mi? |  |  |
| - Hidrofor dairesinde su drenajı yapılmış mı? |  |  |
| - Sıcak su sistemi çizilip, ölçülendirilmiş mi? |  |  |
| - Sıcak su cihaz kapasiteleri belirtilmiş mi? |  |  |
| YAĞMUR SUYU |  |  |
| - Yağmur suyu deposu ve sistem tasarımı hesapları yapılmış mı? Hesaplar standartlara uygun mu? |  |  |
| - Yağmur suyu tesisatı tasarımı yapılmış mı? |  |  |
| - Yağmur suyu tesisatı tasarımı, çatı planında, kat planlarında, zemin kat planında ve vaziyet planında gösterilmiş mi? Kolon numaraları, boru çapları, debi değerleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Bina dışına çıkan yağmur iniş hatları, dışarıda her biri bir rögara bağlanmış mı? |  |  |
| - Yağmur suyu depolama sistemi kurulmuş mu? |  |  |
| - Yağmur suyu depolama sistemi kurulumu uygun mu? |  |  |
| - Yağmur deposu öncesine yağmur filtresi konulmuş mu? |  |  |
| - Yağmur suyu taşma hattı parsel bacasına tahliye edilmiş mi? |  |  |
| - Yağmur hatları toplanarak parsel bacasına tahliye edilmiş mi? eğimi, debi değeri, boru tipi ve çapı belirtilmiş mi? |  |  |
| - Yağmur tahliye hatlarının çapları uygun mu? (Kutter formülüne göre) |  |  |
| - Yağmur tasarımlarının kolon şeması çizilmiş mi? |  |  |
| KALORİFER TESİSATI PROJESİ |  |  |
| - İdari bina kalorifer tesisatı projesi yapıldı mı? |  |  |
| ANTET |  |  |
| - Proje antedi standartlara uygun mu? |  |  |
| RAPOR |  |  |
| - Kalorifer tesisatı raporu var mı? |  |  |
| - Rapor, A4 boyutunda ve standartlara uygun mudur? |  |  |
| - Binanın durumu, yakıt ve ısıtıcı cinsi belirtilmiş mi? |  |  |
| - Hesapta kullanılan mahal sıcaklıkları yazılmış mı? |  |  |
| - Hesapta kullanılan ısı iletim katsayıları yazılmış mı? |  |  |
| İŞARET VE SEMBOLLER |  |  |
| - Projede kullanılan işaret ve semboller tablosu var mı? |  |  |
| - Tablodaki işaret ve semboller ile projede kullanılan işaret ve semboller aynı mı? |  |  |
| ISI KAYBI, CİHAZ VE DONANIM HESAPLARI |  |  |
| - Isı kaybı hesapları yapılmış mı? |  |  |
| - Isı kaybı hesaplarında kullanılan Isı iletim katsayıları, ısı yalıtım projesindekilerle aynı mı? |  |  |
| - Seçimlerin, ısıtma sıcak su gidiş dönüş sıcaklıklarına göre yapıldığı belirtilmiş mi? |  |  |
| - Radyatör teferruatı hesabı yapılmış, radyatör cinsi belirlenmiş ve ısı değerleri birlikte seçimleri gösterilmiş mi? |  |  |
| - Isıtma cihazı seçimi yapılmış mı? |  |  |
| - Duman ve havalandırma bacaları hesabı yapılmış ve kesitleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Genleşme deposu hesabı yapılmış mı? |  |  |
| - Pompa hesabı yapılmış ve pompa adedi, debi ve basınç bilgisi belirtilmiş mi? |  |  |
| VAZİYET PLANI |  |  |
| - Uygun ölçekte çizilmiş, yönleri gösterilmiş mi? |  |  |
| MEKANİK ODA |  |  |
| - Mekanik oda uygun ölçekte (1/50 veya 1/20) çizilmiş mi? |  |  |
| - Mekanik oda alanı yeterli mi? |  |  |
| - Mekanik odada cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmuş mu? Cihaz ve ekipmanlar montaj ve demontajı yapılabilecek şekilde tasarlanmış mı? |  |  |
| - Isıtma cihazı duman bacası ve havalandırma bacası çizilmiş, ölçüleri yazılmış mı? |  |  |
| - Isıtma cihazı ve donanımları eksiksiz çizilmiş mi? |  |  |
| - Isıtma cihazı tesisat boru donanımı çizilmiş, ölçüleri üzerine yazılmış mı? |  |  |
| - Mekanik odada su drenajı yapılmış mı? |  |  |
| - Mekanik odada havalık bacasından başka bir adet havalandırma penceresi ve demir kapı konmuş mu? |  |  |
| - Isıtma cihazı, boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede belirtilmiş mi? |  |  |
| - Isıtma cihazı kapasitesi belirtilmiş mi? |  |  |
| - Sirkülasyon pompaları adet, debi ve basınç bilgileri belirtilmiş mi? |  |  |
| KAT PLANLARI |  |  |
| - Planlar, 1/50 ölçekte çizilmiş mi? |  |  |
| - Mahallerin adı, sıcaklığı ve numaralandırılması yapılmış mı? |  |  |
| - Radyatörler ölçekli çizilip, her birinin uzunluk ve ısı değerleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Kolonlar numaralandırılıp, çapı ve yükü yazılmış mı? |  |  |
| - Boruların tasarımı ve kolonlara bağlantıları yapılmış, ısı yükleri ve boru çapları (mm) yazılmış mı? |  |  |
| - Boruların izolasyon notları yazılmış mı? |  |  |
| - Ana toplama borularından hat alışları 45o açı ile yapılmış mı? |  |  |
| - Isıtma cihazı ve donanımları eksiksiz çizilmiş mi? |  |  |
| - Isıtma cihazı tesisat boru donanımı çizilmiş, ölçüleri üzerine yazılmış mı? |  |  |
| - Isıtma cihazı kapasitesi yazılmış mı? |  |  |
| - Sirkülasyon pompası debi, basınç ve pompa adedi yazılmış mı? |  |  |
| KOLON ŞEMASI |  |  |
| - Kolon şeması, 1/50 ölçekte çizilmiş mi? |  |  |
| - Radyatör şematik çizilip, her birinin uzunluk ve ısı değerleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Mahallerin adı, sıcaklığı ve numaralandırılması radyatörün içine yazılmış mı? |  |  |
| - Kolonlar numaralandırılıp, çapı ve yükü yazılmış mı? |  |  |
| - Boruların tasarımı ve kolonlara bağlantıları yapılmış, ısı yükleri ve boru çapları yazılmış mı? |  |  |
| - Boruların izolasyon notları yazılmış mı? |  |  |
| - Ana toplama borularından hat alışları 45o açı ile yapılmış mı? |  |  |
| - Isıtma cihazı, tesisatı ve ekipmanları çizilmiş mi? Teknik bilgileri ve ölçüleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Isıtma cihazı kapasitesi yazılmış mı? |  |  |
| - Sirkülasyon pompası debi, basınç ve pompa adedi yazılmış mı? |  |  |
| - Tesisatta hava atıcılar en üst seviyeye konmuş mu? |  |  |
| TESİSATIN YALITIM ŞEKLİ |  |  |
| - Kat planlarında yalıtım malzemesi ve kalınlığının belirtildiği yalıtım notları yazılmış mı? |  |  |
| - Kolon şemasında yalıtım malzemesi ve kalınlığının belirtildiği yalıtım notları yazılmış mı? |  |  |
| SOĞUTMA TESİSATI PROJESİ (VRF) |  |  |
| - Soğutma projesi var mı? |  |  |
| ANTET |  |  |
| - Proje antedi standartlara uygun mu? |  |  |
| RAPOR |  |  |
| - Soğutma sistemi raporu var mı? |  |  |
| - Raporda sistem tasarım kriterleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Isı kazancı hesapları var mı? Duyulur ve toplam ısı kazançları hesaplanmış mı? Ayrıntılı olarak raporlanmış mı? |  |  |
| KAT PLANLARI |  |  |
| - Tüm kat planları 1/50 olarak çizilmiş mi? |  |  |
| - Kat planlarına iç ve dış üniteler yerleştirilmiş, her birinin yanına ısıtma, soğutma (duyulur ve toplam) ısı kapasiteleri ve elektrik ihtiyaçları belirtilmiş mi? |  |  |
| - Bakır boru sıvı-gaz hat tasarımları yapılmış, boru çapları boyutlandırılmış mı? |  |  |
| - Yoğuşma hatları tasarlanmış, çapları boyutlandırılmış, yoğuşma giderine bağlantısı yapılmış mı? |  |  |
| KOLON ŞEMASI |  |  |
| - Kolon şeması var mı? |  |  |
| - Dış ünite, iç üniteler, kapasite bilgileri, bakır boru bağlantıları, bakır boru sıvı-gaz çapları kolon şemasında gösterilmiş mi? Kat planı ile uyumlu mu? |  |  |
| ASANSÖR PROJESİ |  |  |
| - Asansör projesi var mı? |  |  |
| ANTET |  |  |
| - Proje antedi standartlara uygun mu? |  |  |
| ASANSÖR PROJE HESABI |  |  |
| - Asansör trafik hesabı yapılmış. |  |  |
| - Binada bulunan insan sayısı belirtilmiş mi? |  |  |
| - Asansöre bir sefer için gerekli seyir zamanı belirtilmiş mi? |  |  |
| - Gerekli asansör sayısı belirlenmiş mi? |  |  |
| - Asansör kuvvet hesapları yapılmış mı? |  |  |
| - Çarpma tamponuna gelen kuvvetler hesaplanmış mı? |  |  |
| - Karşı ağırlık tamponuna gelen kuvvetler hesaplanmış mı? |  |  |
| - Kabin kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler hesaplanmış mı? |  |  |
| - Karşı ağırlık kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler hesaplanmış mı? |  |  |
| - Kuyu üstü betonuna etki eden kuvvetler hesaplanmış mı? |  |  |
| - Asansör motor gücü hesabı yapılmış mı? |  |  |
| DETAY RESİMLER |  |  |
| - 1/20 ölçekte kuyu kabin durum planı çizilmiş mi? |  |  |
| - 1/20 ölçekte kuyu tabanına ve raylara gelen kuvvetler çizilmiş mi? |  |  |
| - 1/100 ölçekte asansör kuyusu ön görünüşü çizilmiş mi? |  |  |
| - 1/100 ölçekte asansör kuyusu yan görünüşü çizilmiş mi? |  |  |
| - 1/20 ölçekte makina dairesi durum planı çizilmiş mi? |  |  |
| - 1/20 ölçekte makina dairesinde bırakılacak halat delikleri çizilmiş mi? |  |  |
| YANGIN TESİSATI PROJESİ |  |  |
| MİMARİ VE MEKANİK UYUMU |  |  |
| - Yangın tehlike sınıfına göre tek yön ve iki yön kaçış mesafeleri uygun mu? |  |  |
| ANTET |  |  |
| - Proje antedi standartlara uygun mu? |  |  |
| YANGIN RAPORU |  |  |
| - Yangın sistemi hangi yangın standardına göre tasarlandı? |  |  |
| - Standart seçimi yaparken, yatırımcının ihtiyaçları, sigortalama gereklilikleri, çözüm ortaklarının beklentileri vb. göz önüne alındı mı? |  |  |
| - İşletmenin üretim ve kullanım alanına göre yangın tehlike sınıfı belirlenmiş mi? |  |  |
| - Rapordaki seçim ve tasarım kriterleri standarda uygun mu? |  |  |
| - Sistemin hidrolik hesabı yapıldı mı? Su deposu ve yangın hidroforu seçimleri hidrolik hesaba göre yapıldı mı? |  |  |
| İŞARET VE SEMBOLLER |  |  |
| - Projede kullanılan işaret ve semboller tablosu var mı? |  |  |
| - Tablodaki işaret ve semboller ile projede kullanılan işaret ve semboller aynı mı? |  |  |
| VAZİYET PLANI |  |  |
| - Yangın sistemlerini içeren ölçekli vaziyet planı çizilmiş mi? |  |  |
| - Vaziyet planında bulunan bütün yangın sistemleri gösterilmiş mi? Teknik özellikleri belirtilmiş mi? |  |  |
| - Hidrant sistemi var mı? |  |  |
| - Hidrant ara mesafeleri yangın tehlike sınıfına uygun olacak şekilde yerleşim yapılmış mı? |  |  |
| - Hidrantların, adedi, tipi, debi-basıncı belirtilmiş mi? |  |  |
| - Hidrantların yanında hidrant dolapları var mı? |  |  |
| - Hidrant dolaplarının tipi, standardı, hortum tipi ve çapı belirtilmiş mi? |  |  |
| YANGIN DOLAPLARI |  |  |
| - Yangın dolapları tesisatı tasarımı yapılmış mı? Yangın dolapları arasındaki mesafe uygun mu? |  |  |
| - Yangın dolapları tesisatı kolon şeması yapılmış mı? |  |  |
| İTFAİYE SU ALMA BAĞLANTISI |  |  |
| - İtfaiye su alma bağlantıları bırakılmış mı? |  |  |
| - İtfaiye su alma bağlantıları kolon şemasında gösterilmiş mi? |  |  |
| İTFAİYE SU VERME BAĞLANTISI |  |  |
| - İtfaiye su verme bağlantısı bırakılmış mı? Montajı standarda uygun mu? |  |  |
| - İtfaiye su verme bağlantısı kolon şemasında gösterilmiş mi? |  |  |
| SPRİNKLER TESİSATI |  |  |
| - Sistemde sprinkler tesisatı var mı? |  |  |
| - Yangın pompası dizel pompa ise, pompa dairesinde sprinkler tesisatı var mı? |  |  |
| - Sprinkler seçimleri uygun mu? |  |  |
| - Sprinkler zon alanları standarda uygun mu? |  |  |
| - Sprinkler sistem tasarımları uygun mu? (İzlenebilir vana, ıslak alarm vanası, test drenaj vanası, akış anahtarı vb.) |  |  |
| - Sprinkler sistemi kolon şemasında gösterilmiş mi? |  |  |
| MEKANİK ODA VE EKİPMANLAR |  |  |
| - Yangın pompa dairesi diğer tesisattan ayrı bir bölümde ve tehlike sınıfına göre min. 60 dakika yangına dayanıklı olacak şekilde yapılmış mı? |  |  |
| - Mekanik oda yerleşimi yapılmış mı? |  |  |
| - Pompa dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmuş, cihaz ve ekipmanların montaj ve demontajı yapılabilecek şekilde tasarlanmış mı? |  |  |
| - Yangın pompa tesisatı boru donanımı çizilmiş mi? Boru çap ölçüleri yazılmış mı? |  |  |
| - Pompa-boru tesisat armatürleri çizilmiş mi? |  |  |
| - Bütün pompaların basınç ve debileri yazılmış mı? |  |  |
| - Pompa dairesine en az 2 adet 6 kg ABC kuru kimyevi tozlu yangın tüpü konulmuş mu? |  |  |
| - Su deposu çizilip ölçülendirilmiş mi? |  |  |
| - Su deposu emişinde vorteks plaka var mı? |  |  |
| - Pompa emiş ve basma hatlarında kompansatör var mı? |  |  |
| - Pompa test hattı, akış ölçer ve izlenebilir kontrol vanaları var mı? |  |  |
| - Pompa dairesi su drenajı yapılmış mı? |  |  |
| - Pompa ağırlığını taşıyabilecek min. 40 cm yüksekliğinde pompa şasesinden 15-20 cm daha uzun beton kaide yapılmış mı? |  |  |
| - Dizel pompa egzoz çıkışına paslanmaz çelik boru ile imalatçı değerlerine göre egzoz havalandırması yapılmış mı? |  |  |
| - Pompa odası havalandırması (üfleme-emiş) yapılmış mı? |  |  |
| KOLON ŞEMASI |  |  |
| - Mekanik oda ve ekipmanları içeren kolon şeması çizilmiş mi? |  |  |
| - Yangın dolabı ve sprinkler kolonları, cihazlar, ekipmanlar ve boru dağılımları kat planları ve kolon şemasında aynı mı? |  |  |
| - Yangın dolapları, sabit boru tesisatı ve sprinkler zon hatları kolon şemasında çizilmiş mi? |  |  |
| - Kat planında kolon borularının (yangın dolabı kolonları, sprinkler kolonları) numaralandırılması yapılıp, yük ve çapı belirtilmiş mi? |  |  |
| MUTFAK DAVLUMBAZ SÖNDÜRME |  |  |
| - Mutfak davlumbaz söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış mı? |  |  |
| SERVER, TRAFO VE ELEKTRİK PANO ODASI GAZLI SÖNDÜRME |  |  |
| - Server, trafo ve elektrik pano odalarında gazlı söndürme sistemi kurulmuş mu? |  |  |
| DUMAN TAHLİYE HAVALANDIRMASI |  |  |
| - Duman tahliye tasarımı ve hesabı yapılmış mı? |  |  |
| HAVALANDIRMA TESİSATI PROJESİ |  |  |
| ANTET |  |  |
| Proje antedi standartlara uygun mu? |  |  |
| SIĞINAK HAVALANDIRMASI |  |  |
| - Sığınak taze hava santrali ile havalandırma tesisatı tasarımı yapılmış mı? |  |  |
| - Sığınak taze hava hesabı yönetmelik değerlerine uygun mu? |  |  |
| - Sığınak taze hava tasarımı uygun mu? (iç ortamda dış ortama göre 50 Pa pozitif basınç yaratılmış mı?) |  |  |
| - Emiş havalandırması yapılmış mı? Tasarımı uygun mu? |  |  |
| - Duman tahliye havalandırması yapılmış mı? Tasarımı uygun mu? |  |  |
| BODRUM MAHALLERİ HAVALANDIRMASI |  |  |
| - Bodrum katta penceresi olmayan, atmosferle irtibatsız (hava almayan) yaşam mahalleri var mı? Bu mahallerde havalandırma yapılmış mı? |  |  |
| EGZOZ HAVALANDIRMASI (NEGATİF BASINÇLANDIRMA) |  |  |
| - Wc-lavabo birimleri için egzoz havalandırma (negatif basınçlandırma) tasarımı yapılmış mı? |  |  |
| MUTFAK HAVALANDIRMASI |  |  |
| - Mutfak bölümünde havalandırma şaftı var mı? Egzoz havalandırması yapılmış mı? |  |  |